虚拟电厂架构下多5G基站群微网备电策略优化研究

杨铮1  黄海煜1  夏少连1  熊华强1

（1. 国家电网有限公司华中分部调度控制中心  武汉  430000）

摘要  随着风电、光伏等可再生能源渗透率的持续提升，电力系统面临运行灵活性与安全性的双重挑战。虚拟电厂（Virtual Power Plant, VPP）作为一种聚合和协调分布式能源资源（Distributed Energy Resources, DERs）的有效手段，在提升电网调控能力方面展现出广阔前景。与此同时，伴随5G通信技术的快速发展，海量5G基站广泛部署，其备用储能系统在保障通信可靠性的同时，具备参与电网调节的潜力。将5G基站群与分布式光伏等可再生能源相结合，即形成基站群微网。本文针对虚拟电厂架构下多5G基站群微网场景，构建了以经济性和安全性为目标的多目标协同优化模型，深入研究了融合自用光伏与储能系统的基站群微网备电优化策略。研究结果表明，所构建的多目标优化模型可为有效促进高比例可再生能源环境下电力系统的稳定运行与韧性管理提供理论支持和技术路径。

关键词：5G基站  虚拟电厂  备电策略研究  多目标优化

中图分类号：TM73

Optimization study of power reserve strategy for multi-5G base station cluster microgrid under virtual power plant architecture

Yang Zheng1  Huang Haiyu1  Xia Shaolian1  Xiong Huaqiang1

- Dispatching and Control Center of Central China Branch of State Grid Corporation of China  Wuhan  430000  China)

Abstract  As the penetration rate of renewable energy sources such as wind power and photovoltaic continues to increase, the power system is facing the dual challenges of operational flexibility and security. Virtual Power Plant (VPP), as an effective means of aggregating and coordinating distributed energy resources (DERs), shows a broad prospect in improving the grid regulation capability. Meanwhile, along with the rapid development of 5G communication technology, a large number of 5G base stations are widely deployed, and their backup energy storage systems have the potential to participate in grid regulation while ensuring communication reliability. By combining 5G base station clusters with renewable energy sources such as distributed photovoltaic, a base station cluster microgrid can be formed. In this paper, a multi-objective co-optimization model is constructed for the multi-5G base station cluster microgrid scenario under the virtual power plant architecture with the objectives of economy and security, and the optimization strategy for power backup of the base station cluster microgrid integrating self-consumption photovoltaic (PV) and energy storage systems is investigated in depth. The results show that the constructed multi-objective optimization model can provide theoretical support and technical paths to effectively promote the stable operation and resilience management of the power system under the environment of high proportion of renewable energy.

Keywords: 5G base station, Virtual power plant (VPP), backup power strategy, multi-objective optimization

引言

随着风电、光伏等新能源在电力系统中的占比不断提升，其固有的间歇性和不可预测性给电网运行带来了全新挑战。分布式能源的快速增长也给配电系统带来了更高的复杂性，特别是在供需平衡方面，传统电力系统正面临前所未有的压力。为应对这一局面，电力行业迫切需要开发更多灵活性资源或资源调控方法[1]。因此虚拟电厂( virtual power plant，VPP )应运而生，为管理分布式能源( distributed energy resources，DERs )提供了一种有效的方法，包括储能系统、分布式新能源和需求响应聚合商等[2]。

与此同时，信息通信技术（ICT）的快速发展推动着全球5G网络的持续演进与升级，5G基站建设速度和开站数量迅速上升。据相关报道，截至2024年底，中国5G基站的数量已经达到425.1万个[3]，其配套的储能系统在保障通信备电的同时，也蕴藏着巨大的可调控潜力[4]，为电力系统的优化运行提供了新的机遇。一方面，5G基站储能作为备用电源，在突发停电事件时能够确保通信设备的持续供电；另一方面，通过科学优化其充放电策略，5G基站储能系统可参与电网的削峰填谷操作，提升电力系统的经济性和安全性。此外，在满足基站可靠运行的前提下，还可结合峰谷电价差、需求响应等市场机制，进一步降低运营成本，实现社会效益与经济效益的双重提升。

基于此，本文提出在VPP架构下，将地理邻近的5G基站划分为多基站群，并结合分布式光伏形成“基站群微网”，以协同优化储能备电策略。通过建立兼顾经济性与安全性的多目标优化模型，研究虚拟电厂内计及自用光伏和多5G基站群储能联合备电策略，以提升电网韧性并降低运行成本。该研究可为新型电力系统中灵活性资源的协同优化提供理论支撑与实践参考。

相关工作

5G基站作为城市电力系统与通信系统的衔接设备，其负荷管理、备用储能备电管理是城市电力系统韧性管理的关键部分。众多学者针对5G基站储能资源的可调度潜力及其在电力系统中的应用展开了大量研究。Hui等[5]分析了5G通信的技术特征与典型应用场景，并基于此探讨了5G基站参与电力系统需求响应的可行性和优势。Yong等[6]综合考虑配电网中断和备用电池的影响，构建了基站可靠性模型，通过计算电池备用时间确定基站可用性指数，进而评估其储能的可调度潜力。Hu等[7]聚焦5G基站与智能电网之间的双向能量交互，基于动态电价机制优化了备用储能的可调度容量评估方法。李金雨等[8]将基站储能总容量划分为保障通信可靠性的备用部分和参与需求响应的可调度部分，并指出通信负载直接影响可调度容量的动态变化。孙通等[9]提出了一种动态备电的储能模型，在确保通信可靠性的前提下，利用剩余可调度容量支持电网调节。陈玮林等[10]基于5G基站通信负载，将基站储能电池额定容量划分为最小备用部分和可调度部分，利用可调度部分参与主动配电网规划优化。张禄澳等[11]在量化分析基站储能可调性时，综合考虑了放电容量下限、通信负荷及备电时间等因素对容量下限的影响。麻秀范等[12]则结合配电网可靠性和通信负载需求，建立了动态备电模型，进一步细化了基站储能的功能特性和运行机制。

现有研究大多基于最小经济成本探讨5G基站备用储能管理方案。李昆等[13]以最小化网络用电成本为目标函数，建立5G宏站通信与配套设备协调优化能量管理混合整数线性优化模型。陈实等[14]基于配电网潜在电力中断和停电恢复时间，对5G基站储能设备进行可调度评估，并以运行成本最小为目标函数，优化5G基站储能充放电策略。Wang等[15]利用配电网脆弱性指数，建立受供电可靠性影响的5G基站备用储能时间模型，以故障区域运行成本最小化为目标，优化基站储能作为应急电源参与供电恢复的方案。

还有部分研究既考虑基站运营经济性，又考虑电网层面安全稳定，据此设计多个优化目标。Zhou等[16]分析5G基站备用储能可调度潜力，据此对其参与配电网电压曲线优化的有效性和经济性进行验证，实现5G运营商和配电网双赢。尹喜阳等[17]以最大化基站储能调控效益和配电网负荷曲线方差的加权差为目标，优化5G基站参与配电网削峰填谷的充放电功率，联合优化基站储能调控效益和配电网削峰填谷水平。Zhang等[18]综合配电网和5G基站群，提出基于Stackelberg博弈的协同优化框架，以配电网运营商为领导者，为减小配网负荷波动，建立动态电价机制引导5G基站群开展需求响应，而5G基站群作为跟随者，据此调整备用储能充放电策略，保证通信可靠性的同时，削减用电成本。麻秀范等[19]基于节点可靠性建立5G基站储能备电时长模型，以配电网最低运行成本为上层模型目标函数，以5G基站最小运行成本、最小配电网负荷曲线方差为下层模型目标函数，通过双层优化模型求解，优化5G基站储能备电策略与配电网重构。Li等[20]在5G基站储能聚合协同调度时计入光伏出力，提出两阶段优化问题，第一阶段日前电力市场中以区域通信运营商最大收益为目标，第二阶段以5G基站集群最小运行成本为目标。于昌平等[21]以最小化基站用电成本和配电系统运行成本为目标，对负载迁移后基站备用储能参与需求响应进行优化调度，实现与配电网调度层面的协同运行。

多目标规划模型

本研究提出一种VPP架构下的多5G基站群微网协同运行方案：首先将地理邻近的5G基站划分为基站群，并结合分布式光伏形成"基站群微网"。其中，宏基站因发射功率大、覆盖范围广且大部分配置储能电池[22]，具有显著的可调节潜力，故作为本研究的主要对象。在此基础上，构建了如图1所示的"VPP-基站群微网"分层架构：顶层为VPP协调控制层，中间层为多个"光-储-基站群"微网单元，底层为包含宏基站的用电设备层。基于该架构，进一步建立"光-储"一体化经济调度模型，旨在优化多基站群间的协同备电策略。在运行经济性层面，以最小化基站集群联合用电成本为目标，重点解决分布式光伏与储能系统的多时空尺度协同优化问题；在电网安全交互层面，通过VPP聚合机制实现基站储能负荷柔性调控，建立与主网需求相匹配的联合电网友好型负荷调节模式，兼顾系统运行安全性与供电韧性目标函数。

图1  "VPP-基站群微网"分层架构

Fig.1 VPP-base station cluster microgrid hierarchical architecture

目标函数

目标函数1：最小化多基站群微网联合用电成本

在单个基站最小化用电成本基础上，计及自用光伏的多基站群VPP联合用电成本需要增加光伏设备配置与运维成本，以及光伏供给所在虚拟电厂后“余量上网”部分的售电收益，表示为：

（1）

其中，表示目标函数1，即多基站群联合用电成本；表示第个基站群，表示该虚拟电厂运营范围内基站群总数；表示该虚拟电厂购电、售电状态系数，属于0、1变量； 、、、、、分别表示目标日第个基站群以分时电价在电能量市场中的购电成本、削峰填谷辅助服务收益、需求响应补贴、储能设备寿命周期损耗成本、光伏设备日均使用成本、光伏“余量上网”出售电量。各成本详细计算方式见附录A。

目标函数2：最大化虚拟电厂电网友好负荷模式匹配性

相关研究显示，电力系统运行效益受负荷曲线形态的影响[23]，理想状态更期望获得较为平缓的负荷曲线。若并网设备的负荷模式与系统负荷波动方向相反，能有效平抑电力系统负荷峰谷波动，则属于系统理想负荷曲线，可被视作友好负荷[24]。为提升虚拟电厂对于电力系统韧性管理贡献，可以最大化虚拟电厂负荷与友好负荷模式匹配性。目标函数2表示为式（2），具体计算公式为式（3）—式（5）：

（2）

（3）

（4）

（5）

其中，表示目标函数2，为协方差函数；表示求标准差；表示的均值；表示优化范围内所有微网负荷基于Pearson相关系数的相似性度量值，表示第个基站群微网基于Pearson相关系数的负荷相似性度量值，电网净负荷所需的理想负荷，为第个基站群微网的总负荷；为目标日小时电网净负荷所需的理想负荷，为第个基站群微网在目标日小时的总负荷；、、和分别为第个基站群微网在目标日小时的电网直供电的运行负荷、充电功率、放电功率和光伏出力。

约束条件

在虚拟电厂调控多5G基站群微网参与电网调度时，需同时考虑基站群微网内部约束和虚拟电厂级全局约束。对于单基站群中的每个基站均需考虑电池电量、电池荷电状态、充放电功率等约束，对于多基站群则需要考虑功率平衡、虚拟电厂与配电网能量交换等约束。

基站群微网内部约束

5G基站储能电池运行过程中，电量受到最大、最小允许电量的限制。因储能电池最大电量受温度、使用频率等诸多因素影响，本研究暂不做细节处理，以储能电池额定容量代替。5G基站电池电量包含备用部分与可调部分，5G基站各小时储能电量需要高于最小备用容量，具体约束表示为式（6）—式（9）：

（6）

（7）

（8）

（9）

其中是基站储能电池在第小时的电量；表示基站储能电池在小时的备用电量；为基站在小时的可调电量；为基站在小时的最小备用容量；和分别为基站电池充电、放电效率。

储能电池的荷电状态（State of Charge, SOC）是用于量化电池剩余电量的指标，定义为电池当前剩余电量与总电量的比值，表示为式（10）：

（10）

在基站储能完全放电情况下SOC为0，完全充满电情况下SOC为1。为保证储能设备在任何时刻都处于安全工作范围，避免过充过放对设备的损害，需要对储能SOC进行静态约束，约束表示如式（11）：

（11）

其中，和分别是基站的储能允许的最低SOC值和最高SOC值，通常视储能工况而定。在基站储能使用过程中，SOC变化状态计算公式为式（12）：

（12）

相应地，储能在对应时段可向上充电电量与可向下放电电量计算公式为式（13）—式（14）：

（13）

（14）

对应时段向上充电电量与向下放电电量约束表示为式（15）—式（16）：

（15）

（16）

其中和分别表示基站在时刻充电、放电功率。

在目标优化周期结束时，为下一周期优化保有一定电量，基站储能应达到一定的SOC水平，因此设置基站储能SOC终态约束条件为式（17）：

（17）

其中，表示目标优化周期结束时储能应达到的终态SOC水平下限，也意指下一优化周期开始时，基站储能SOC初始值。

根据储能的可向上充电电量和可向下放电电量可以计算出在一个优化调度的时间间隔内，基站储能的最大充电功率和最大放电功率分别表示如式（18）和式（19）：

（18）

（19）

其中，和分别表示基站储能设备的最大充电功率、最大放电功率；和分别为基站储能电池的最大充电功率限制值、最大放电功率限制值。相应地，基站储能充放电功率存在式（20）—式约束（22）：

（20）

（21）

（22）

基站储能充放电需要满足式（23）等式约束：

（23）

基站实际运行功率包括电网直供基站负载运行功率以及基站储能设备功率，表示为式（24）：

（24）

基站储能设备充放电功率需要满足所接入配电网允许传输功率的上、下限，约束如式（25）和式（26）：

（25）

（26）

其中，和分别表示基站所接入配电网允许的传输功率上、下限。

虚拟电厂级全局约束

虚拟电厂级约束在满足单基站群已有约束条件以及拓展到基站群量级约束的基础上，还需要额外考虑以下方面。

虚拟电厂内部多基站群功率平衡约束表示为式（27）：

（27）

其中，表示时刻基站群光-储一体化微网基站负荷、储能充放电负荷与光伏出力的差额，为的相反数，表示时刻基站群光-储一体化微网基光伏出力与基站负荷、储能充放电负荷的差额。

虚拟电厂不可能同时进行购电、售电行为，因此存在购售电状态约束式（28）和式（29）：

（28）

（29）

光伏容量配置需要在规定最高限额以内，表示为式（30）：

（30）

其中，表示对应微网光伏设备安装面积；表示光伏单位面积额定出力；表示非自然人用户、一般工商业用户光伏总装机容量最高限额。

配置光伏设备时需要关注可用场地限制。以屋顶光伏为例，在对基站群配置屋顶光伏时，需要考虑所在区域屋顶光伏可用面积，表示为式（31）。

（31）

其中，为微网最大光伏可安装面积。

基站群微网传输功率需要满足所接入配电网允许传输功率的上、下限，约束表示为式（32）：

（32）

实验

本节以湖北省武汉市城区中部分接入虚拟电厂的5G基站群为研究对象，默认基站群设备、光伏设备距离较近，暂不考虑线损等问题,各基站群所处功能区域、基站组成、区域基本情况详见表1。本节所述“基站群”仅计及宏基站、微基站，默认仅宏基站配置储能设备。因本节不考虑微站负荷调节性能，因此预设仅宏基站参与辅助服务、需求响应市场。根据所统计占地面积、容积率、屋顶光伏可利用系数、平均楼层，基站群所处微网光伏设备最大可用面积计算公式为式（33）：

（33）

其中，、、、分别为基站群所处功能区域对应占地面积、容积率、平均楼层、屋顶光伏可利用系数。由此计算得上述5个基站群所在微网光伏设备最大可用面积分别为5070m2、3840m2、7000m2、7500m2、9800m2。

本节利用 k-means 聚类算法对基站群所在地的季节性历史光伏出力曲线进行分析，提取出5种典型光照场景（PV1~PV5），光伏单位容量出力曲线如图2所示，并设计4种优化方案进行对比分析，包括：

方案A：城市虚拟电厂架构下多5G基站群储能联合备电策略，即仅考虑基站储能备用容量与可调电量的综合备电策略；

方案B：城市虚拟电厂架构下多5G基站群储能定容策略，优化配置多基站群中各5G宏站储能容量，并将此纳入多目标优化问题的决策变量；

方案C：计及自用光伏的虚拟电厂架构下多5G基站群微网储能联合备电策略，为各基站群分别配备自用光伏设备，并以各基站群中的5G宏站及其储能、5G微站、自用光伏组建微网；

方案D：虚拟电厂架构下多5G基站群微网光-储一体化协同定容备电策略，即探索基站群微网内光伏与5G宏站储能设备协同定容策略。

表1  基站群基本情况

Tab.1 Basic Information of Base Station Cluster

| 基站群编号 | 基站群组成 | 功能区域约占地面积（m2） | 容积率 | 屋顶光伏可利用系数 | 平均楼层（层） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | 1个宏基站； 2个微基站 | 84500 | 1.8 | 0.4 | 12 |
| G02 | 2个宏基站； 3个微基站 | 120000 | 1.6 | 0.3 | 15 |
| G03 | 1个宏基站； 5个微基站 | 140000 | 1.0 | 0.4 | 8 |
| G04 | 3个宏基站； 10个微基站 | 200000 | 3.0 | 0.25 | 20 |
| G05 | 4个宏基站； 50个微基站 | 建筑面积980000 |  | 0.1 | 10 |

在实际运行中，通常需要预测目标日各基站负荷并基于预测结果进行优化求解。而为聚焦虚拟电厂环境下基站群微网的优化策略研究，本节直接采用目标日实测负荷数据作为输入条件。基于所选VPP属地可公开获取信息，研究将对应省份电网典型负荷与可再生能源典型出力曲线的差值作为净负荷近似曲线如图3所示，并依据《电力需求侧管理办法》要求，按系统最大负荷5%的标准测算得到VPP在目标日的理想负荷曲线如图4所示。研究采用NSGA-II+ARSBX多目标优化算法，优化变量包括基站群光伏配置面积、各基站储能额定容量及充放电功率，优化目标为最小化微网用电成本并最大化电网友好负荷匹配性，其它参数设置详见附录B。

图2  对应季节典型光伏单位容量出力曲线

Fig.2  The typical photovoltaic unit capacity output curve corresponding to the season

图3  VPP所在地目标日净负荷近似曲线

Fig.3  The approximate net load curve of VPP at the target location on the target date

图4  VPP目标日理想负荷曲线

Fig.4  The ideal load curve of VPP on the target date

算法核心流程包括三阶段：

初始化阶段：随机生成包含各决策变量的初始种群，并计算个体目标函数值；

迭代优化阶段：通过非支配排序和拥挤距离计算评估种群个体，采用锦标赛选择机制选取优质父代，执行自适应实数编码交叉（ARSBX）和变异操作生成子代；

终止条件：达到最大迭代次数后，输出由非支配解构成的帕累托前沿，为决策者提供多种最优备电策略方案。最终以10次重复实验的最优折中解均值作为结果，各方案指标值优化结果见表2。

对比方案A、方案B，当对所设置的城市虚拟电厂五个基站群中5G基站储能容量配置优化扩容后，基站群总用电成本降低约8%，基站储能设备可调电量通过参与电力市场分时电价峰谷套利、辅助服务、需求响应的经济效益有所提升。在基站群联合电网友好负荷匹配性方面，方案B较方案A提升约371%，充分彰显了基站储能在城市电力系统韧性管理中的突出贡献。方案C在方案A的基础上引入光伏"自发自用，余量上网"模式，通过将光伏出力作为储能备电策略的关键条件，在五个典型光照场景下均能有效降低基站群总用电成本，然而除PV4场景外，其他场景下基站群与电网的负荷匹配性均有不同程度下降，尤其在PV1场景下甚至出现负荷曲线反向的情况。方案D则融合了方案B和方案C的优势，采用光储一体化协同定容策略，并优化储能备电方案。与方案A相比，它在所有光照场景下都能同时降低用电成本和提升电网负荷匹配性；与方案B相比，它在维持相似电网兼容性的前提下进一步降低了成本，并在PV1、PV3、PV5等场景实现盈利；与方案C相比，方案D通过动态调整光伏配置面积和储能容量，在多数场景下取得了更优的经济效益和电网兼容性。

表 2 多基站群不同备电方案纵向对比

Tab.2  Vertical comparison of different backup power solutions for multi-station clusters

| 方案 | 光照 场景 | 基站群 总用电成本（元） | 基站群联合电网友好负荷模式 匹配性 | 建议光伏设备总配置面积（m2） | 建议储能设备 配置总容量（kW·h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案A | \ | 1400.1070 | 0.1878 | \ | 原始配置，即235.4 |
| 方案B | \ | 1283.5493 | 0.8848 | \ | 702.0857 |
| 方案C | PV1 | -670.7044 | -0.0246 | 10855.30 | 原始配置，即235.4 |
|  | PV2 | 871.6305 | 0.0102 | 10882.26 |  |
|  | PV3 | -2749.6799 | 0.0061 | 20673.34 |  |
|  | PV4 | 1387.2275 | 0.2256 | 46.80 |  |
|  | PV5 | -1921.7607 | 0.0154 | 10862.11 |  |
|  | 均值 | -616.6574 | 0.0465 | 10663.96 |  |
| 方案D | PV1 | -2072.1898 | 0.3462 | 16850.90 | 749.29 |
|  | PV2 | 1231.9821 | 0.8838 | 316.58 | 737.56 |
|  | PV3 | -2085.2774 | 0.4429 | 16865.61 | 784.51 |
|  | PV4 | 1262.3904 | 0.8832 | 84.58 | 676.79 |
|  | PV5 | -3064.4270 | 0.3918 | 13729.13 | 802.58 |
|  | 均值 | -945.5043 | 0.5896 | 9569.36 | 750.15 |

注：各评价指标对应最优值、次优值、再次优值分别以标红粗体与下划线、标蓝粗体、下划线表示

结论

随着风电、光伏等波动性新能源在电力系统中占比的不断提高，电网面临着运行稳定性与供需平衡能力的双重挑战。在此背景下，虚拟电厂作为聚合分布式能源资源的有效手段，为提升电力系统韧性、降低运行经济成本提供了新思路。与此同时，5G基站因其数量庞大、储能可调潜力强、具备储能配置等特点，成为新型电力系统中潜在的灵活性调节资源。

本文基于多5G基站集群的实际运行特性，结合自用光伏与储能设备，构建了虚拟电厂背景下的联合备电优化模型，并围绕经济性与安全性目标，提出了集群级协同优化策略。研究表明，基站储能采用柔性备电与综合备电策略，有助于降低能耗成本并提升负荷电网友好性；合理调整储能容量可增强系统调控韧性，但需注意其与负荷匹配性的非线性关系。此外，在基站群中引入光伏发电虽可带来一定的经济收益，但也可能削弱整体负荷可控性，需通过光-储一体化定容策略加以协调，以实现系统韧性和经济性的同步提升。不同光照条件下的差异化资源配置进一步表明，基站群微网的协同策略应因地制宜，充分考虑区域出力特征的概率分布。

综上所述，本研究提出的基于多5G基站群的虚拟电厂备电策略，不仅拓展了通信基础设施参与电力系统调节的路径，也为高比例可再生能源接入背景下的城市电力系统韧性管理提供了理论支持与实践参考。

附录A 目标函数中的相关成本计算方法

- 购电成本

对于基站群，所在微网的光伏出力作为其首要用电来源，其余部分通过电网以分时电价购电，表示为式（A1）—式（A3）：

（A1）

（A2）

（A3）

其中，表示时刻基站群光-储一体化微网基站负荷、储能充放电负荷与光伏出力的差额；表示时刻基站群微网光伏出力。

- 削峰填谷辅助服务收益

5G基站储能设备参与削峰填谷辅助服务，一方面可以调节电力系统峰谷负荷，平衡电网供需双侧，辅助电网稳定运行，优化电力资源配置，一方面可以降低基站用电成本。虽然单个5G基站储能可调负荷不满足目前我国各省调峰辅助服务市场主体准入规则，但未来仍可能通过5G基站聚合商或虚拟电厂的形式参与调峰辅助服务。

基站群在目标日通过削峰填谷辅助服务获取的收益取决于调节的负荷与对应削峰或填谷补贴价格，该项收益可表示为式（A4）：

（A4）

其中，和分别表示基站群在小时填谷、削峰交易中的有效调节功率，用于表征在目标响应时段的实际用电负荷与响应时段基准功率间的关系，具体计算逻辑参照所在地调峰规则；和分别表示小时对应的填谷、削峰交易中的价格调节系数，由所在地调峰规则制定；和为基站在小时填谷、削峰的补偿价格，视各省调峰规则而定，可由辅助服务市场交易出清形成，或为既定价格。

- 需求响应补贴

除辅助服务市场外，5G基站还可参与负荷侧需求响应获取补贴收益。5G基站通信负荷与通信负载相关，对通信负载的调节暂不纳入本研究范畴，仅考虑5G基站所配置的储能电池的双向调节性能，因此可通过调节5G基站储能电池充放电行为实现需求响应，获取响应补贴，表示为式（A5）：

（A5）

其中，表示基站群在小时的有效响应负荷，由该基站对应时段的基线与实际平均负荷的数量关系决定，计算逻辑根据各地需求响应实施方案，一般按差值计算；表示小时对应的价格补贴系数，具体数值取决于各地需求响应实施方案所规定有效响应率；为基站群在小时需求响应补贴价格，视需求响应实施方案，一般为统一补贴价格，或用户实际申报价格，或边际统一出清价格。

- 5G基站储能设备寿命周期目标日损耗成本

5G基站储能电池寿命周期成本可表示为式（A6）：

（A6）

其中，为基站群储能的初装成本，主要指5G基站储能电池本体及相关辅助设施初装成本；为基站群储能的更换成本，主要指5G基站储能电池更换费用；表示基站群的运维管理成本，主要由人员成本、运行维修成本等构成；为基站群储能电池残值，即电池进入报废阶段的回收价值；为基站群储能电池其他成本，涉及项目管理费用、决策成本等。因本问题中仅考虑单个储能电池寿命周期，因此可将更换成本纳入储能电池更换后下一周期电池寿命周期成本中。其他成本涉及的费用可纳入上级管理部门项目研发投入费用，式（A6）可简化为式（A7）：

（A7）

5G基站群储能电池初装成本包括储能电池本体成本、储能变流器PCS成本、辅助设施成本，具体表示为式（A8）—式（A11）：

（A8）

（A9）

（A10）

（A11）

其中，为基站群储能电池本体的单位容量价格（单位：元/kW·h）；为基站群储能电池额定容量；为基站群储能电池本体充放电转换效率；为基站群储能电池额定充放电功率；为基站群储能电池额定放电时间。为单位功率的PCS价格（单位：元/kW）。为单位容量的辅助设施价格（单位：元/kW·h）。

5G基站群储能电池管理成本与电池类型与额定容量相关。具体表示为式（A12）：

（A12）

其中，为单位容量下的管理成本（单位：元/kW·年），为基站群储能电池本周期使用寿命年限。据储能系统供应商服务方式不同，也可按一定比例的初装成本规定年运维成本。

5G基站储能电池达到一定使用年限进入报废阶段后的剩余价值即为该储能电池的残值，可通过适当回收获取一定收益，当储能电池回收系数为（单位：%）时，有式（A13）：

（A13）

由于储能电池寿命周期成本对应长时间周期概念，而所关注问题时间尺度为单日电池充放电决策，因此在本问题中将储能电池寿命周期成本分摊至其在役期间度电成本，再根据目标日储能处理电量计算储能电池寿命周期目标日损耗成本。计算公式为式（A14）—式（A16）。

（A14）

（A15）

（A16）

（A17）

其中，为基站群储能电池度电成本；表示储能电池全寿命周期总处理电量，通过储能服务商所提供经验公式近似计算。为储能电池在设计DOD下的循环次数；为储能电池放电深度DOD；为储能电池能量效率；是储能电池全生命周期循环等效容量保持率。表示目标日全天储能电池处理电量，关注储能设备电量对外部的作用。

实际上，基站储能电池衰减会受温度、充放电次数、放电深度等因素影响而呈现非线性过程，对基站储能频繁调度会加速寿命衰减，但此研究核心不在于探索不同时空状态的储能寿命周期成本，因此仅做近似统一计算。

- 光伏设备寿命周期损耗成本

5G基站群光-储一体化微网所配置的光伏寿命周期成本可表示为式（A18）：

（A18）

其中，、、、、分别为基站群所在光-储一体化微网光伏设备的投资成本、年运维管理成本、组件更换费用、回收残值、其他成本；为光伏设备使用寿命年限。本研究暂不考虑更换费用、回收残值、其他成本，上式可简化为式（A19）：

（A19）

对应微网年投资成本主要基于单位投资成本与光伏设备配置容量，有式（A20）：

（A20）

其中，表示对应微网光伏设备安装面积；表示光伏单位面积额定出力；为光伏设备单位容量的投资费用。

对应微网年运维成本主要基于单位投资成本与光伏设备配置容量，表示为式（A21）：

（A21）

其中，为光伏设备单位容量的年运维费用。

将基站群微网光伏设备寿命周期成本折算至日均寿命成本，暂不考虑折现率，可表示为式（A22）：

（A22）

- 售电收益

对于基站群，所在微网的光伏出力供给基站运行、基站储能充电后，若仍存在多余部分，可输送至电网，即“余量上网”，并可获取一定收益。目标日对应微网售电收益表示为式（A23）—式（A25）：

（A23）

（A24）

（A25）

其中，表示时刻基站群光-储一体化微网光伏出力与基站负荷、储能充放电负荷的差额；表示小时对应光伏上网单价。

附录B 实验相关参数设置

- 5G宏站储能设备参数

实验所用单个5G基站储能主要类型为磷酸铁锂储能系统，设备参数详见表B1。

表B1  5G基站储能设备参数

Tab.B1  Energy Storage System Parameters of 5G Base Stations

| 设备参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 储能额定容量/kW·h | 21.4 |
| 储能最大充电功率限制值/kW | 5 |
| 储能最大放电功率限制值/kW | 5 |
| 储能充电效率 | 0.95 |
| 储能放电效率 | 0.95 |
| 储能SOC最小限制值 | 0.1 |
| 储能SOC最大限制值 | 0.95 |
| 储能优化周期结束终态SOC下限 | 0.2 |
| 储能优化周期起始SOC值 | 0.2 |

- 5G宏站储能设备度电成本

计算储能设备度电成本，主要系统价格相关参数如表B2所示。

表B2  5G宏站储能设备系统价格相关参数

Tab.B2  Price-related parameters of energy storage systems for 5G macro base stations

| 价格参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 储能系统总初装成本/元 | 11770 |
| 年运维成本/（元/年） |  |
| 理论使用寿命周期年限/年 | 8 |
| 设备回收系数 | 0.1 |
| 储能全寿命周期循环次数 | 3000 |
| 储能设备放电深度 | 0.8 |
| 储能设备能量效率 | 0.95 |
| 储能电池全生命周期循环等效容量保持率 | 0.9 |

因储能设备供应商提供全套设备回收服务，因此本案例以设备回收系数与总初装成本的乘积作为储能系统回收总残值，即1177元。经计算可得，所选5G基站储能设备度电成本约为0.455653元/kW·h。

- 5G宏站储能最小备用容量

根据国家能源局和中国电力企业联合会发布的所选5G基站属地停电情况统计报告，湖北省武汉市城网用户平均供电可靠率高于99.99%，对应系统平均停电时间为0.876小时/户。为使得分析结果更具可行性，研究分析设定市电断供时间为2小时，即要求备电时间设置为2小时，且目标日仅发生一次市电断供事故，最小备用容量即为目标日优化周期内预测所得连续两小时负荷的最大值对应的电量之和。为进一步提升电力系统韧性他稳性，考虑突发事件发生后的电力系统韧性恢复阶段需要依赖可靠的通信保障，因此由于电力系统抢修、人员安全通信保障等所带来的通信需求增加将直接传导至基站负荷变化。初步考虑在目标日优化周日内，断电第1小时基站负荷最大值基础上提高25%负荷需求，第2小时通信需求恢复正常，负荷变化函数表示如式（B1）：

（B1）

最小备用容量计算公式为式（B2）：

（B2）

考虑到基站储能初始SOC对应的电量仅有4.28kW·h，与最小备用容量差距较大，因此特设定优化周期内，第1小时备用电量仅需高于第2、3小时基站运行负荷所需备用电量，第2小时备用电量仅需高于第3、4小时基站运行负荷所需备用电量或优化周期最小备用容量。

参考文献

- Ruan Guangchun, Qiu Dawei, S. Sivaranjani, et al. Data-driven energy management of virtual power plants: A review[J]. Advances in Applied Energy, 2024, 14: 100170.

- Liu Xin, Lin Xueshan, Qiu Haifeng, et al. Optimal aggregation and disaggregation for coordinated operation of virtual power plant with distribution network operator[J]. Applied Energy. 2024, 376: 124142.

- 中华人民共和国中央人民政府.2024年通信业统计公报[EB/OL].[2025-02-22].

The State Council of the People’s Republic of China. 2024 statistical bulletin of the telecommunications industry[EB/OL].[2025-02-22].https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202501/content_7003010.htm.

- 毕皓淳, 祁琪, 刘向军, 等. 计及5G基站运行协同的分布式储能优化配置方法[J]. 电工技术学报, 2024, 39(21): 6819-6833.

Bi Haochun, Qi Qi, Liu Xiangjjun, et al. An Optimal Configuration Method for Distributed Energy Storage Considering Coordinated Operation of 5G Base Station[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(21): 6819-6833.

- Hui Hongxun, Ding Yi, Shi Qingxin, et al. 5G network-based internet of things for demand response in smart grid: A survey on application potential[J]. Applied Energy, 2020, 257: 113972.

- Yong Pei, Zhang Ning, Hou Qingchun, et al. Evaluating the dispatchable capacity of base station backup batteries in distribution networks[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021, 12(5): 3966-3979.

- Hu Shuyan, Chen Xiaojing, Ni Wei, et al. Modeling and analysis of energy harvesting and smart grid-powered wireless communication networks: A contemporary survey[J]. IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 2020, 4(2): 461-496.

- 李金雨, 宋福龙, 马俊杰, 等. 基于5G基站可调度潜力与配电网集群划分的储能选址定容方法[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(18): 151-160.

Li Jinyu, Song Fulong, Ma Junjie, et al. Siting and Sizing Method for Energy Storage Based on Dispatchable Potential of 5G Base Station and Cluster Partition of Distribution Network[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(18): 151-160.

- 孙通, 张沈习, 曹毅, 等. 计及5G基站可调特性的配电网分布式光伏准入容量鲁棒优化[J/OL].中国电力, 2025, 58(2): 140-146.

Sun Tong, Zhang Shenxi, Cao Yi, et al. Robust Optimization of Hosting Capacity of Distributed Photovoltaics in Distribution Network Considering Adjustable Characteristics of 5G Base Station[J]. Electric Power, 2025, 58(2): 140-146.

- 陈玮林, 张沈习, 曹毅, 等. 考虑5G基站可调度潜力的主动配电网扩展规划[J/OL].南方电网技术, https://link.cnki.net/urlid/44.1643.tk.20240730.0850.002

Chen Weilin, Zhang Shenxi, Cao Yi, et al. Active Distribution Network Expansion Planning Considering the Dispatchable Potential of 5G Base Station[J/OL]. Southern Power System Technology. https://link.cnki.net/urlid/44.1643.tk.20240730.0850.002

- 张禄澳, 范一芳, 王宇轩, 等. 光储式5G通信基站集群灵活性聚合与协同调度策略[J].电力系统保护与控制, 2024, 52(02): 101-110.

Zhang Luao, Fan Yifang, Wang Yuxuan, et al. Flexible aggregation and coordinated scheduling strategy for renewable powered 5G communication base station clusters[J]. Power System Protection and Control, 2024, 52(02): 101-110.

- 麻秀范, 刘子豪, 王颖, 等. 考虑通信负载迁移及储能动态备电的5G基站光伏消纳能力研究[J]. 电工技术学报, 2023, 38(21): 5832-5845+5922.

Ma Xiufan, Liu Zihao, Wang Ying, et al. Research on Photovoltaic Absorption Capacity of 5G Base Station Considering Communication Load Migration and Energy Storage Dynamic Backup[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2023, 38(21): 5832-5845+5922.

- 李昆, 方家琨, 艾小猛, 等. 考虑通信与配套设备协调优化的大规模5G宏基站网络能量管理模型[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(14): 5391-5404.

Li Kun, Fang Jiakun, Ai Xiaomeng, et al. Energy Management Model of Large-scale 5G Macro Base Station Network Considering the Coordinated Optimization of Communication Equipment and Standard Equipment[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(14): 5391-5404.

- 陈实, 郭正伟, 周步祥, 等. 考虑5G基站储能可调度容量的有源配电网协同优化调度方法[J]. 电网技术, 2023, 47(12): 5225-5241.

Chen Shi, Guo Zhengwei, Zhou Buxiang, et al. Coordinated Optimization Scheduling for Active Distribution Networks Considering Schedulable Capacity of Energy Storage for 5G Base Stations[J]. Power System Technology, 2023, 47(12): 5225-5241.

- Wang Xiaowei, Kang Qiankun, Gao Jie et al. Distribution network restoration supply method considers 5G base station energy storage participation[J]. Energy, 2024, 289: 129825.

- Zhou Yiyao, Wang Qianggang, Zou Yao, et al. Voltage profile optimization of active distribution networks considering dispatchable capacity of 5G base station backup batteries[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2023, 11(6): 1842-1856.

- 尹喜阳, 王忠钰, 刘乙召, 等. 面向配电网削峰填谷的5G基站储能调控方法[J]. 电网与清洁能源, 2024, 40(08): 97-102.

Yin Xiyang, Wang Zhongyu, Liu Yizhao, et al. Energy Storage Dispatch of 5G Base Station Energy Storage for Peak Shaving and Valley Filling of Distribution Networks[J]. Power System and Clean Energy, 2024, 40(08): 97-102.

- Zhang S, Liu N, Han J. Optimization of Energy Storage Resources in 5G Base Stations Considering Operation Reliability[C]//2023 IEEE 18th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA). IEEE, 2023: 596-602.

- 麻秀范, 张乐萱, 于琨澎, 等. 考虑5G基站备用储能优化调控的配电网重构双层优化方法[J]. 电工技术学报, 2024, 39(16): 5028-5041.

Ma Xiufan, Zhang Lexuan, Yu Kunpeng, et al. A Two-Layer Optimization Approach for Distribution Network Reconfiguration Considering Optimal Regulation of 5G Base Station Backup Energy Storage[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(16): 5028-5041.

- Li Congfei, Liu Jiayi, Ding Tian, et al. Aggregated regulation and coordinated scheduling of PV-storage integrated 5G base stations considering PV-load uncertainty[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2024, 162: 110306.

- 于昌平,王琦,吴舒坦,等.考虑负荷时空迁移的5G基站与配电网协同优化运行[J/OL].电力自动化设备, 2024, 44(12): 195-203.

Yu Changping, Wang Qi, Wu Shutan, et al. Collaborative optimal operation of 5G base station and distribution network based on load spatial and temporal migration[J/OL]. Electric Power Automation Equipment, 2024, 44(12): 195-203.

- 王圻卉,李正烁.基于隐私安全学习优化的5G基站技术型虚拟电厂分布式指令追踪方法[J/OL]. 中国电机工程学报. https://link.cnki.net/urlid/11.2107.TM.20250515.1329.006.

Wang Qihui, Li Zhengshuo. A Distributed Grid Command Disaggregation Method for Technical Virtual Power Plants of 5G Base Stations Based on Privacy-security-ensured Learning to Optimization[J/OL]. Proceedings of the CSEE. https://link.cnki.net/urlid/11.2107.TM.20250515.1329.006.

- Yu Yang, Liu Guangyi, Zhu Wendong, et al. Good consumer or bad consumer: Economic information revealed from demand profiles[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(3): 2347-2358.

- 李君卫, 余洋, 蒋衍君, 等. 面向电网调峰的负荷友好性评价[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(20): 115-124.

Li Junwei, Yu Yang, Jiang Yanjun, et al. Load Friendliness Evaluation for Peak Regulation of Power Grid[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(20): 115-124.

作者简介

杨  铮  男，1994年生，硕士，工程师，电网调度运行控制和电力市场。

E-mail：ytz1994@hotmail.com（通信作者）

- 黄海煜  男，1983年生，硕士，高级工程师，研究方向为电网调度运行控制和电力市场。

- E-mail：huanghy@cc.sgcc.com.cn

- 夏少连  男，1967年生，硕士，高级工程师，研究方向为电网调度运行控制和电力市场。

- E-mail：xiasl@cc.sgcc.com.cn

- 熊华强  男，1975年生，学士，高级工程师，研究方向为电网调度运行控制和电力市场。

- E-mail：xionghq@cc.sgcc.com.cn